## Sheet1
V Droop Char |  |  | F Droop Char
| 4 | %
Verr | Q |  | F (Hz) | P
-0.1 | 105.68 |  | 47 | 268
-0.04 | 105.68 |  | 47.485 | 268
0 | 0 |  | 49.985 | 0
0.04 | -105.68 |  | 50 | 0
0.1 | -105.68 |  | 50.015 | 0
|  |  | 52.515 | -268
|  |  | 53 | -268
Inverter k-factor char |  |  |  |  | Inverter AAS |  |  | Inverter Protection |  |  | Inverter Protection
Voltage | Iq Contribution (pu) |  |  |  | Time | Undervoltage | Overvoltage | Time | Overvoltage | UnderVoltage | Time | Overfrequency | Underfrequency
0 | 1 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.699 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 52.1 | 46.9
0.71 | 1 |  |  |  | 0.02 | 1.35 | 0.699 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 52 | 46.9
0.82 | 0 |  |  |  | 0.02 | 1.301 | 0.699 | 0.1001 | 1.4 | 0.3 | 0.1001 | 52.1 | 46.9
1 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.699 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 1 | 52.1 | 46.9
1.18 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.2501 | 0.699 | 0.501 | 1.3 | 0.3 | 1.001 | 52 | 47
1.3466 | -1 |  |  |  | 2 | 1.25 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.3 | 10 | 52 | 47
2 | -1 |  |  |  | 2 | 1.201 | 0.8 | 2.001 | 1.25 | 0.3 | 60 | 52 | 47
[5 empty] | 10 | 1.201 | 0.8 | 5 | 1.25 | 0.3 | 60.001 | 52 | 47
[5 empty] | 10 | 1.201 | 0.9 | 5.0001 | 1.25 | 0.5 | 120 | 52 | 47
[5 empty] | 20 | 1.2 | 0.9 | 8 | 1.25 | 0.5 | 120.001 | 52 | 48
[5 empty] | 20 | 1.151 | 0.9 | 8.001 | 1.25 | 0.7 | 600 | 52 | 48
[5 empty] | 1200 | 1.15 | 0.9 | 20 | 1.25 | 0.7
[5 empty] | 1200 | 1.1001 | 0.9 | 20.001 | 1.17 | 0.8
[5 empty] | 1500 | 1.1 | 0.9 | 30 | 1.17 | 0.8
[8 empty] | 30.001 | 1.17 | 0.8
[8 empty] | 120 | 1.17 | 0.8
Verr | Q
-0.1 | 105.68
-0.015 | 105.68
0 | 0
0.015 | -105.68
0.1 | -105.68